|  |  |
| --- | --- |
|  | **Памятка**  **о мерах пожарной безопасности на избирательном участке для голосования** |

Руководитель объекта, где размещен избирательный участок для голосования, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с председателем избирательной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить: исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта. Руководитель объекта и председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания.

Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установлены места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка для голосования председатель избирательной комиссии, и руководитель объекта осматривают все помещения в здании размещения избирательного участка для голосования, обесточивают и закрывают на замок все не использующиеся помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и руководитель объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии источников, способных стать причиной пожара.

В случае угрозы возникновения пожара, или чрезвычайной ситуации работа избирательного участка для голосования приостанавливается до момента устранения причин. Об этом немедленно информируются пожарно-спасательные подразделения.

**Содержание зданий и помещений**

1. На избирательном участке для голосования не допускается курение вне установленных для этих целей мест.
2. Избирательный участок для голосования обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером ближайшего пожарно-спасательного подразделения и телефонного номера 01.
3. Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, предназначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

**Пути эвакуации**

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок для голосования, необходимо содержать свободными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного участка для голосования, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного человека – не менее 1 м кв. Движение избирателей организуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном состоянии и быть включенными на время работы участка.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. Устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;

2. Загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосованием;

3. На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка должно быть обеспечено фонарями.

**Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция:**

светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.

**При эксплуатации электрооборудования запрещено:**

устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних поверхностях выключатели и розетки;

подвешивать светильники на электропровода;

использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материалов;

пользоваться нестандартными нагревательными приборами.

**Средства обнаружения и ликвидации пожара.**

Средства пожаротушения, противопожарного водоснабжения, установки пожарной автоматики:

имеющиеся вблизи зданий избирательных участков для голосования пожарные гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, быть заполненными водой;

помещения избирательного участка для голосования обеспечиваются огнетушителями емкостью не менее 5 литров из расчета: один огнетушитель на 75м2 площади, но не менее двух на отдельное помещение;

установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и работать в дежурном режиме.

**Действия членов избирательной комиссии в случае пожара.**

При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.

**При возникновении пожара или его признаков необходимо:**

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарно-спасательное подразделение;

до прибытия пожарно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара и встрече экстренных служб жизнеобеспечения.

**Руководитель объекта, председатель избирательной комиссии**

**или другое должностное лицо на месте пожара обязаны:**

сообщить о возникновении пожара в пожарно-спасательное подразделение;

организовать эвакуацию людей, бюллетеней и материальных ценностей, а также встречу пожарно-спасательных подразделений;

проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

при необходимости отключить электроэнергию;

прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с ликвидацией пожара;

принять меры по тушению пожара;

осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

**Каждый член избирательной комиссии, а также работники объекта обязаны:**

соблюдать меры пожарной безопасности и поддерживать установленный противопожарный режим;

при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии – дежурному по избирательному участку;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в ближайшее пожарно-спасательное подразделение и принять все возможные меры к спасанию людей, бюллетеней, имущества и ликвидации пожара.

Особое Ваше внимание обращаем на разработку схемы связи и оповещения на случай возникновения пожара, в которой указывается информация о вызове городских экстренных служб жизнеобеспечения, телефоны руководителя объекта и избирательной комиссии.